## Sheet1
Table (8): Average mean values of wastewater characteristics in Hanovel treatment plant (50,000 m³/d) in the period since August 2008 till December 2009
Month | pH |  | Temp. |  | G&O |  | H2S |  | DO |  | T.S.S |  | BOD5 |  | COD
| Inf. | Eff. | Inf. | Eff. | Inf. | Eff. | Inf. | Eff. | Inf. | Eff. | Inf. | Eff. | Inf. | Eff. | Inf. | Eff.
Aug. | 7 | 7 | 30.9 | 30.7 | 27.6 | 2.5 | 3.4 | 0 | 0 | 2.01 | 219 | 11.2 | 284 | 18.5 | 416 | 29.9
Sep. | 7.1 | 7.1 | 30 | 29.8 | 30.6 | 1.8 | 3.3 | 0 | 0 | 1.69 | 184 | 9.7 | 282 | 10.7 | 479 | 22.8
Oct. | 7.2 | 7.2 | 28.4 | 27.2 | 28.7 | 1.8 | 3.1 | 0 | 0 | 1.98 | 240 | 10.1 | 251 | 7.8 | 466 | 24.7
Nov. | 7.1 | 7.1 | 25.3 | 24.9 | 27.3 | 2.4 | 3 | 0 | 0 | 2.23 | 204 | 13.1 | 298 | 6.8 | 502 | 25.9
Dec. | 7 | 7.1 | 22 | 21.1 | 29.1 | 2.6 | 3 | 0 | 0 | 2.11 | 207 | 14.1 | 294 | 10.4 | 502 | 25.7
Jan. | 7 | 7 | 20 | 19.2 | 29.7 | 2.3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 244 | 12.9 | 229 | 11.6 | 495 | 26.3
Feb. | 7 | 7 | 19.4 | 18.2 | 32.3 | 2 | 3.1 | 0 | 0 | 2.46 | 277 | 12.8 | 227 | 12.4 | 526 | 28.3
Mar. | 7.1 | 7.1 | 20.5 | 19.3 | 30.4 | 2.1 | 3.1 | 0 | 0 | 1.91 | 305 | 14.9 | 307 | 14.1 | 544 | 24.3
Apr. | 7.1 | 7.1 | 23.4 | 22.8 | 37.6 | 4.4 | 3.1 | 0 | 0 | 1.88 | 354 | 17.2 | 292 | 9.7 | 532 | 23.5
May | 7 | 7 | 25.4 | 24.7 | 29.8 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 1.47 | 279 | 14.5 | 261 | 8.3 | 528 | 25.6
Jun. | 7 | 7 | 28.6 | 28.1 | 27.2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.78 | 275 | 16.9 | 273 | 9.9 | 483 | 26.2
Jul. | 7 | 7 | 30.3 | 29.8 | 30.1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.74 | 307 | 15.1 | 275 | 6.7 | 324 | 20.9
Aug. | 7 | 7 | 30.8 | 30.1 | 30.9 | 2.1 | 3 | 0 | 0 | 1.57 | 266 | 14.3 | 232 | 6.8 | 347 | 22.2
Sep. | 7 | 7 | 29.7 | 29 | 28.1 | 1.9 | 3 | 0 | 0 | 1.99 | 252 | 12.2 | 244 | 5.9 | 353 | 20
Oct. | 7 | 7 | 28.3 | 27.5 | 32.7 | 3 | 2.9 | 0 | 0 | 1.72 | 225 | 11.7 | 221 | 8.2 | 335 | 19.6
Nov. | 7 | 7 | 24.9 | 23.9 | 32.2 | 4.6 | 3 | 0 | 0 | 1.89 | 248 | 11.5 | 249 | 10 | 364 | 19.1
Dec. | 7 | 7.1 | 21.6 | 20.7 | 33.2 | 7.8 | 3 | 0 | 0 | 2.03 | 193 | 11.5 | 214 | 8.6 | 341 | 18.2
Max. | 7.2 | 7.2 | 30.9 | 30.7 | 37.6 | 7.8 | 3.4 | 0 | 0 | 2.46 | 354 | 17.2 | 307 | 18.5 | 544 | 29.9
Min. | 7 | 7 | 19.4 | 18.2 | 27.2 | 1.8 | 2.9 | 0 | 0 | 1.47 | 184 | 9.7 | 214 | 5.9 | 324 | 18.2
Aver. | 7 | 7.1 | 25.9 | 25.1 | 30.4 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0 | 1.91 | 252 | 13.2 | 261 | 9.8 | 443 | 23.7
Table (10): Average mean values of wastewater characteristics in Hanovel treatment plant (50,000 m³/d) in the period since January 2009 till July 2009
| Month | pH |  | Temp. |  | G&O |  | H2S |  | DO |  | T.S.S |  | BOD5 |  | COD
|  | Inf. | Eff. | Inf. | Eff. | Inf. | Eff. | Inf. | Eff. | Inf. | Eff. | Inf. | Eff. | Inf. | Eff. | Inf. | Eff.
| Jan. | 7 | 7 | 20 | 19.2 | 29.7 | 2.3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 244 | 12.9 | 229 | 11.6 | 495 | 26.3
| Feb. | 7 | 7 | 19.4 | 18.2 | 32.3 | 2 | 3.1 | 0 | 0 | 2.46 | 277 | 12.8 | 227 | 12.4 | 526 | 28.3
| Mar. | 7.1 | 7.1 | 20.5 | 19.3 | 30.4 | 2.1 | 3.1 | 0 | 0 | 1.91 | 305 | 14.9 | 307 | 14.1 | 544 | 24.3
| Apr. | 7.1 | 7.1 | 23.4 | 22.8 | 37.6 | 4.4 | 3.1 | 0 | 0 | 1.88 | 354 | 17.2 | 292 | 9.7 | 532 | 23.5
| May | 7 | 7 | 25.4 | 24.7 | 29.8 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 1.47 | 279 | 14.5 | 261 | 8.3 | 528 | 25.6
| Jun. | 7 | 7 | 28.6 | 28.1 | 27.2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.78 | 275 | 16.9 | 273 | 9.9 | 483 | 26.2
| Jul. | 7 | 7 | 30.3 | 29.8 | 30.1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.74 | 307 | 15.1 | 275 | 6.7 | 324 | 20.9
| Max. | 7.1 | 7.1 | 30.3 | 29.8 | 37.6 | 4.4 | 3.1 | 0 | 0 | 2.46 | 354 | 17.2 | 307 | 14.1 | 544 | 28.3
| Min. | 7 | 7 | 19.4 | 18.2 | 27.2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.47 | 244 | 12.8 | 227 | 6.7 | 324 | 20.9
| Aver. | 7 | 7 | 23.9 | 23.2 | 31 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 1.89 | 292 | 14.9 | 266 | 10.4 | 490 | 25
* Wastewater characteristics data are recorded in Hanovel plant lab
Table (11): Average mean values of wastewater characteristics in Hanovel treatment plant (50,000 m³/d) during two years, in the period since January 2008 till December 2009
| Month | pH |  | Temp. |  | G&O |  | H2S |  | DO |  | T.S.S |  | BOD5 |  | COD
|  | Inf. | Eff. | Inf. | Eff. | Inf. | Eff. | Inf. | Eff. | Inf. | Eff. | Inf. | Eff. | Inf. | Eff. | Inf. | Eff.
| Max. | 7.2 | 7.2 | 30.9 | 30.7 | 57 | 7.8 | 3.9 | 0.36 | 1.03 | 7.03 | 354 | 17.2 | 307 | 18.5 | 544 | 29.9
| Min. | 6.8 | 6.9 | 19.2 | 18.2 | 18.9 | 1.8 | 2.6 | 0 | 0 | 1.47 | 152 | 8.6 | 214 | 5.9 | 324 | 18.2
| Aver. | 7 | 7 | 25.6 | 24.9 | 30.1 | 2.7 | 3.2 | 0.04 | 0.12 | 2.72 | 235 | 12.5 | 258 | 11.4 | 431 | 24.2
* Wastewater characteristics data are recorded in Hanovel plant lab